ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 07/2021 Il sottoscritto Matteo Bonato, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58 comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642. iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401. esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) ADEGUAMENTO IMPIANTO inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro: RISTRUTTURAZIONE commissionato da BARBERA DAVIDE, VIA DAL PONTE N. 4, TORRI DI QUARTESOLO installato nei locali siti nel comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI), VIA DAL PONTE N. 4, di proprietà di BARBERA DAVIDE, VIA DAL PONTE N. 4, TORRI DI QUARTESOLO, VI, in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW. DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5. seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10. installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6). controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: progetto ai sensi degli articoli 5 e 7. relazione con tipologie dei materiali utilizzati. schema di impianto realizzato. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. Allegati facoltativi: rapporto di verifica. istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8). descrizione completa dell'intervento eseguito. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. data 01/10/2021; Il responsabile tecnico e dichiarante __________________________ (timbro e firma); Il committente __________________________ (timbro e firma). AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

# RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

# e

# SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

- CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

- CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

- CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

- CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

- CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

- CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

- CEI 23-42  Interruttori differenziali.

- CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

- CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

- Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

- Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 6 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

Marcatura CE          Marchio IMQ (o altri marchi UE)          Altra documentazione(*)

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

## DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA

- La distribuzione elettrica per l’abitazione deriva da proprio contatore posto all’esterno dell’edificio in apposita nicchia dove è stato installato il quadro contatore di tipo da esterno 4 moduli IP55 con interruttore magnetotermico differenziale 2x32A 0,3mA classe A S per proteggere il cavo di alimentazione fino al quadro interno.

- Dal quadro contatore deriva la linea FG16 2x10 mm2 (lunghezza 25 mt.)  che alimenta il quadro generale.

- Il quadro generale  è di tipo da incasso 36 moduli IP40, dal quale derivano le varie linee luci-prese e accessori di zona con allacciamento principale per l’impianto fotovoltaico ad accumulo affiancato.

- Dal quadro generale deriva anche la linea che alimenta il quadro elettrico primo piano, con linea di tipo FS17 3x4 mm.

- Nel Quadro generale sono presenti interruttori differenziali con sensibilità 0,03 mmA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti, di tipo GW 2x25A e interruttori magnetotermici bipolari di tipo GW C6, C10 e C16 per distribuire le varie linee presenti (vedi disegni allegati)

- I fili utilizzati per il collegamento sono di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5-4 mm2 per l’impianto prese, per i montanti linee il filo è di sezione 4 e 6 mm2.

- I frutti di collegamento sono di tipo Vimar Arkè Metal completi di ogni sua parte marchiati IMQ  CE.

- Sono state installate due lampade di emergenza da esterno 8V led. (vedi disegni)

- È stato installato in garage un gruppo di continuità per le pompe sommerse di marca Prel accessoriato di 4 batterie tampone per l’alimentazione costante delle pompe.

- DISPOSIZIONI TUBAZIONI E SCATOLE SOTTO TRACCE ED ESTERNE

Le tubazioni sottotraccia sono di tipo corrugato in PVC di vari colori e sezioni con scatole di derivazioni di zona separate per i vari tipi di impianti:

tubo nero-distribuzione energia elettrica,

tubo verde-impianto trasmissione dati,

tubo viola-impianto allarme.

La dislocazione delle varie scatole di derivazione, della zona dei montanti dei vari piani ed altri punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

Sono stati aggiunti due nuovi ingressi per gli impianti esterni sia in zona cortile che in zona giardino (vedi disegni)

- IMPIANTO VIDEOCITOFONO

- È stato eseguito nuovo impianto videocitofonico composto da una targa esterna, da un monitor interno connesso in wifi alla rete domestica con tecnologia 2 fili di marca Comelit.

- Il centralino di alimentazione dell’impianto e relè ausiliario di comando è inserito su apposito quadro da esterno posizionato in zona garage (vedi disegni)

- È stata eseguita la chiamata esterna fuori porta e la suoneria è posizionata all’interno. L’alimentazione è in 220V con fili di collegamento di tipo FS17 di sezione 1,5mm2 allacciato all’impianto linea luce.

- IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra è costituito da una punta in Fe/Zn a croce di lunghezza 1,5 metri situata nel pozzetto ispezionabile fuori dell’edificio.

E’stato eseguito l’allacciamento dell’abitazione al morsetto dello scaricatore di tensione posto nel quadro generale con cavo 1x16 mm2 di terra isolata di tipo N07VK sezione 16mm2.

La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’impianto è di tipo tradizionale con caldaia a gas posta in esterno, ed e’ stata alimentata dal quadro caldaia posto in zona bagno con cavo N07VK 3x1,5 mm2 e associata a due termostati, uno per piano per il comando delle proprie elettrovalvole con alimentazione separata dal quadro caldaia.

La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

- IMPIANTO ALLARME

### È stata installata la centrale di allarme di marca Comelit in zona garage con sensori sulle porte e finestre piano terra e tapparelle primo piano.

### Due tastiere di gestione impianto una per piano

## DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRIMO PIANO

## L’impianto già esistente con distribuzione linee al sottotetto composto da tubazioni e scatole esterne.

## Sono state modificate le posizioni dei punti prese, luci e comandi nei vari locali.

## È stato inserito in corridoio un nuovo quadro elettrico di piano di tipo incasso 12MD per le protezioni del primo piano (vedi disegni).

## I fili esistenti sono di tipo N07VK, mentre quelli sostituiti sono di tipo FS17

## Sono state alimentate tutte le tapparelle del piano con pulsanti di comando locali connessi wifi per gestione remota

## I frutti e accessori esistenti del piano sono di tipo vimar idea nera completi in ogni sua parte marchiati IMQ - CE

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei cavi sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

Resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento (13 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio:

-    non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno;

-    non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.);

-    deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.

-    può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti.

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni.

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.