DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7 Il sottoscritto Matteo Bonato, che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ed è attualmente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI, operante nel settore ELETTRICO, con sede in VIA CENGE N.58 n. , comune di ARCUGNANO (VI), tel. 3356590208, part. IVA 00925410243 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di vicenza n. vi-2000-23642. iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di vicenza n. vi-83401. in esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA inteso come: intero impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria installato nei locali siti nel comune di ARCUGNANO (VI), VIA SANTA CROCE - LAPIO, di proprietà di PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO, VI, in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi; a seguito della richiesta di: PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. Allegati: dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto. relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione. data 26/05/2022; Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice __________________________ (timbro e firma).

RELAZIONE TECNICA

Risultati dei controlli effettuati sull’impianto ai fini del rilascio

della dichiarazione di rispondenza

Dati del responsabile tecnico dell'impresa installatrice

Nome e cognome responsabile tecnico

Matteo Bonato

Dati dell'impresa installatrice

BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI

VIA CENGE N.58 , ARCUGNANO (VI)

Dati dell'impianto

Committente

PARROCCHIA DI SANTA CROCE, VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO

Proprietario dell'impianto

PARROCCHIA DI SANTA CROCE

Indirizzo dell'impianto

VIA SANTA CROCE - LAPIO, ARCUGNANO (VI)

Descrizione dell'impianto

IMPIANTO ELETTRICO SAGRA PAESANA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ULTIMI LAVORI DI AGGIORNAMENTO IMPIANTO CON DISEGNO E PROGETTO RILASCIATA NEL 2020 DALLA DITTA BO.MA.LUX DI BONAT MATTEO

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 6 comma 3, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici".

Esito dei controlli sull'impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l’idoneità dell’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza. Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l’esito dei controlli eseguiti.

Montante

Il montante ha una sezione adeguata.

Interruttori, cavi e motori

Gli interruttori automatici hanno un potere di cortocircuito adeguato.

I cavi hanno una sezione adeguata e sono protetti dal sovraccarico.

Le linee di segnale sono separate da quelle di energia.

E’ rispettato il codice dei colori.

I motori sono protetti dal sovraccarico e dal cortocircuito.

Apparecchiature

Le connessioni sono realizzate e ubicate a regola d’arte.

Le apparecchiature sono collocate ad altezza adeguata.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

I quadri sono conformi alla norma CEI 23-51.

Impianti all'esterno

I componenti elettrici installati all’esterno hanno un grado di protezione adeguato.

I cavi interrati sono idonei per tipo e posa.

I cavi posati all’esterno sono idonei per tipo e posa.

Impianto di terra

Tutte le masse e le prese sono protette da interruttori differenziali.

Il dispersore è adeguato.

Il collegamento equipotenziale principale è idoneo.

Locale da bagno o doccia

Nelle zone 1 e 2 non sono installati interruttori e/o cassette di derivazione.

In zona 1 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

In zona 2 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

E’ stato realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare.

Protezione contro i fulmini

L’impianto elettrico non necessita di protezione contro il fulmine in relazione alla perdita di vite umane (rischio R1).

Non è stato invece valutato il rischio di perdite economiche (rischio R4), e non sono stati prescritti i provvedimenti eventualmente necessari, avendo il committente espressamente accettato tale rischio.

Se il committente non accetta tale rischio deve affidare un apposito incarico professionale.

Esame a vista, misure e prove

Dall’esame a vista non risultano difformità dalla regola dell’arte.

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

Gli interruttori differenziali funzionano correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all’impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l’eventuale necessità dell’illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell’incarico ricevuto.

| Data 26/05/2022 | Timbro e firma |
| --- | --- |