
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE n. 05/2020 

Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243
[image: image1.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) ampliamento inteso come: 

[image: image3.png]


nuovo impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento      [image: image6.png]


manutenzione straordinaria      [image: image7.png]


altro

commissionato da: Maran Stefano, installato nei locali siti nel comune di Torri di Quartesolo (VI), via BRESCIA n. 33, di proprietà di COSVIC S.R.L., via Brescia n.33 Torri di Quartesolo (VI), in edificio adibito ad uso:

[image: image8.png]


industriale                 [image: image9.png]


civile                 [image: image10.png]


commercio                  [image: image11.png]


altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 20 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

[image: image12.png]


rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: STUDIO 3PRO s.r.l.   TOMASINI IVAN, perito industriale, Albo professionale: PERITO INDUSTRIALE di VICENZA, n. iscrizione 1583

[image: image13.png]


seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10

[image: image14.png]


installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

[image: image15.png]


controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
[image: image16.png]


progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
[image: image17.png]


relazione con tipologie dei materiali utilizzati

[image: image18.png]


schema di impianto realizzato

[image: image19.png]


riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

[image: image20.png]


copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

[image: image21.png]


attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
[image: image22.png]


rapporto di verifica
[image: image23.png]


descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 27/06/2020


Il responsabile tecnico e dichiarante
__________________________

(timbro e firma)


Il committente
__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8
Allegati alla dichiarazione di conformità
Dati identificativi del progettista
I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: STUDIO AIG s.r.l.   TOMASINI IVAN

Albo professionale: PERITO INDUSTRIALE       Provincia: VICENZA     Numero iscrizione: 1583

Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti: 

Descrizione completa dell'intervento eseguito
Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento:

· Nuova distribuzione elettrica nuovo locale denominato officina 1 :
·  posa canalina metallica lungo il perimetro complete di accessori 150x75

· Installazione nuovo Quadro elettrico in posta esterna di marca Palazzoli 72md con posa di nuova linea di alimentazione tipo 5x10 mm2 FG16 al Quadro generale esistente assemblaggio con installazione di nuovo interruttore generale 4x25A 0,3 classe A
· Nuovi corpi illuminanti a led 55W IP65 Philips 
· Distribuzione quadretti prese lungo il perimetro del locale di tipo Gewiss Cee  per alimentazione macchinari e accessori
· Zona area assemblaggio  impianto esistente:

· Sostituzione corpi illuminanti con posa di plafoniere Beghelli 55W metalliche in vetro , fissaggio su blindosbarra con collegamento sulla lampade laterale destra il modulo aggiuntivo per creare un illuminazione di emergenza lungo il percorso denominato “via di fuga di emergenza” (vedi progetto);
· Installazione di n. 6 ventilatori a pale a soffitto Vortice con collegamento di comandi di accensione variabile sulla parete sinistra in posisione centrale

· Nuove linee di alimentazione dal Quadro generale esistente assemblaggio: 

· Linea prese mensa 3x4 mm2 FG16

· Linea clima mensa 3x4 mm2FG16

· Linea prese bagni e spogliatoi 3x4 mm2 FG16

· Linea asciugamani elettrici bagni 3x4 mm2 FG16

· Linea luce spogliatoi mensa 3x2,5 mm2 Fg16

· Con nuovo collegamento in Quadro generale per distribuzione carichi con interruttore generale magnetotermico differenziale 4x25A 0,03

· Lavori locale denominato Officina 2:

· Aggiunta su impianto esistente di nuovi corpi illuminanti di tipo Phipips 55W led

· Nuova linea di alimentazione del Quadro elettrico di zona esistente al Quadro generale assemblaggio con cavo FG16 5x10 mm2 e installazione su Quadro generale assemblaggio di interruttore generale magnetotermico differenziale 4x25A 0,3

· Nuova linea di alimentazione per Quadro mensa dal Quadro elettrico di zona esistente al Quadro assemblaggio con cavo FG16 2x6  mm2 e installazione interruttore generale 2x16A

Rapporto di verifica
Esame a vista
L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)
La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (3 
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.
DICO  -  5/20
DICO  -  5/20

