
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE n. 10/2019
Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243
[image: image1.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) ABITAZIONE inteso come: 

[image: image3.png]


nuovo impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento      [image: image6.png]


manutenzione straordinaria      [image: image7.png]


altro

commissionato da: ZANOTTO PIETRO, installato nei locali siti nel comune di CREAZZO (VI), MOLINI n. 82, di proprietà di ZANOTTO PIETRO, VIA MOINI N.82 CREAZZO (VI), in edificio adibito ad uso:

[image: image8.png]


industriale                 [image: image9.png]


civile                 [image: image10.png]


commercio                  [image: image11.png]


altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

[image: image12.png]


rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da

[image: image13.png]


seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8, eccetto il cap. 37, della parte 3; norma CEI 81-10

[image: image14.png]


installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

[image: image15.png]


controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
[image: image16.png]


progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
[image: image17.png]


relazione con tipologie dei materiali utilizzati

[image: image18.png]


schema di impianto realizzato

[image: image19.png]


riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

[image: image20.png]


copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

[image: image21.png]


attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
[image: image22.png]


rapporto di verifica
[image: image23.png]


istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

[image: image24.png]


descrizione completa dell'intervento eseguito

[image: image25.png]


livello prestazionale dell'impianto elettrico dell'abitazione

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 22/07/2019


Il responsabile tecnico e dichiarante
__________________________

(timbro e firma)


Il committente
__________________________

(firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8
Allegati alla dichiarazione di conformità
RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

· CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

· CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

· CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

· CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

· CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

· CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

· CEI 23-42  Interruttori differenziali.

· CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

· CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

· Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

· Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 220V, potenza 6 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO

· La distribuzione elettrica per l’abitazione deriva da proprio contatore posto in apposita nicchia situata all’esterno della mura di cinta dove è stato installato il quadro contatore di tipo da esterno 3 moduli IP55 con interruttore magnetotermico differenziale 2x40A 0,3mA classe A S per proteggere il cavo di alimentazione fino al quadro interno.

· Dal quadro contatore deriva la linea FG16 2x10 mm2 (lunghezza 35 mt.)  che alimenta il quadro generale appartamento. 
· Il quadro generale  è di tipo Bocchiotti da esterno 54 moduli IP40, è situato nel locale sottoscala e derivano le varie linee luci-prese e accessori del piano, e la linea del quadro magazzino tipo da esterno 12MD.
· Nel Quadro generale sono presenti interruttori differenziali con sensibilità 0,03 mmA per rendere la protezione contro i contatti diretti e indiretti, di tipo GW 2x25A e interruttori magnetotermici bipolari di tipo GW C6, C10 e C16 per distribuire le varie linee presenti (vedi disegni allegati)
· I fili utilizzati per il collegamento sono di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1 mm2 per l’impianto 12V, di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, per i montanti linee il filo è di sezione 4 e 6 mm2.
· I frutti di collegamento dell’appartamento sono di tipo Vimar Plana completi di ogni sua parte marchiati IMQ  CE.
· Sono state eseguite le chiamate interne nelle varie camera,nel bagno e fuoriporta e  la suoneria è posizionata nell’ingresso. L’alimentazione è in 220V con fili di collegamento di tipo N07VK di sezione 1,5mm2 allacciato all’impianto linea luce.

· La distribuzione elettrica nella zona magazzino è stata svolta con tubazioni pvc rigide e scatole esterne.

DISPOSIZIONI TUBAZIONI E SCATOLE SOTTO TRACCE ED ESTERNE

Le tubazioni sottotraccia sono di tipo corrugato in PVC di vari colori e sezioni con scatole di derivazioni di zona separate per i vari tipi di impianti:
tubo nero-distribuzione energia elettrica,

tubo marrone-impianto tv, 

tubo verde-impianto trasmissione dati,

tubo viola-impianto allarme,

tubo bianco-impianto citofono.

La dislocazione delle varie scatole di derivazione, della zona dei montanti dei vari piani ed altri punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.  

IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra è costituito da una punta in Fe/Zn a croce di lunghezza 1,5 metri situata nel pozzetto ispezionabile fuori dell’edificio.
E’ stato eseguito l’allacciamento dell’abitazione con cavo 1x16 mm2 di terra isolata di tipo N07VK sezione 16mm2.
La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.  

IMPIANTO TELEFONICO-TRASMISSIONE DATI-VIDEOCITOFONO

È stato utilizzaro l’ingresso esistente Telecom situate nell’appartamento primo piano nel sottotetto con collegamento al piano con tubazioni pvc corrugate posate lungo la parete esterna sottocappotto raggiungendo il vano tecnico posizionato nel sottoscala. Qui è stato installato un Quadro Rac per l’inserimento di moduli di distribuzione dell’impianto dati dell’appartamento. Da questo Quadro derivano le varie prese RJ45 cat.6 situate nei locali per la distribuzione dell’impianto dati con cavo di tipo cat 6. Sono stati allacciati inoltre l’impianto videocitofono (targa-monitor-distributori) , l’impianto allarme, l’inverter-fotovoltaico e anche l’impianto videosorveglianza. 

La dislocazione dei vari punti principali per gli impianti sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.  

.

IMPIANTO TV

L’impianto tv fa capo nel locale tecnico sottoscala con derivazione del segnale dall’appartamento primo piano con tubazione pvc corrugate posata lungo parete esterna sottocappotto, qui è inserito l’amplificatore e distributor tv dell’impianto per le varie prese appartamento.
La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La caldaia è situata nel sottoscala  al piano terra ed è alimentata dal quadro generale piano terra con linea elettrica di sezione 3 x 1,5 mm2  N07VK e alimenta anche la centralina miscelatore d’acqua.

L’ impianto e’ di tipo a pavimento, sono presenti due collettori con varie testine elettriche, una alla zona giorno e l’altra in zona notte, sono stati installati termostati per ogni stanza con il comando diretto sulla valvola di zona.

Sono stati eseguiti collegamenti equipotenziali nelle  varie cassette dell’impianto con filo di terra di sezione minima di 4mm2.
La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.  
IMPIANTO ALLARME

E’ stato  eseguito  con tubazioni in pvc e scatole di derivazioni separate dagli altri impianti e con posizionamento della centrale unica per i due appartamenti situata nel locale tecnico primo piano. L’ impianto è stato eseguito utilizzando materiali di marca COMELIT. Nel sottoscala sono state inserite schede per l’impianto per la gestione dei sensori dell’appartamento.
La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente. 

Rapporto di verifica
Esame a vista
L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)
La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza ( 25
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto
In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto
Impianto in una abitazione
Istruzioni
L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.
Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio:

 -    non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno;

 -    non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.);

 -    deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.

 -    può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ. 

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc. 

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). * 

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti. 

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza. 

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni. 

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

Livello prestazionale dell’impianto elettrico dell'abitazione
Su espressa richiesta del committente l’impianto è stato realizzato derogando, per quanto riguarda le prestazioni, a quanto previsto dalla legge 186/68 e dalla norma CEI 64-8/3, cap. 37, omettendo in particolare di installare le dotazioni minime (livello prestazionale 1) previste dalla suddetta norma per gli impianti negli ambienti residenziali.
Sono invece state applicate, nella realizzazione dell’impianto, tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza.

DICO  -  10/19
DICO  -  10/19

