
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 13/2019
Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243
[image: image1.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) illuminazione locale deposito esplosivi inteso come: 

[image: image3.png]


nuovo impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento     [image: image6.png]


 manutenzione straordinaria      [image: image7.png]


altro: ILLUMINAZIONE MAGAZZINO ESPLOSIVI
commissionato da: RUGGIERO IVAN, installato nei locali siti nel comune di Vicenza (VI), Viale della pace n. 300, di proprietà di RUGGIERO FIRMINIO, VIALE DELLA PACE N.298 VICENZA, in edificio adibito ad uso:

[image: image8.png]


industriale                 [image: image9.png]


civile                 [image: image10.png]


commercio                  [image: image11.png]


altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3.3 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

[image: image12.png]


rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da studio 3PRO s.r.l.
[image: image13.png]


seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8

[image: image14.png]


installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

[image: image15.png]


controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
[image: image16.png]


progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
[image: image17.png]


relazione con tipologie dei materiali utilizzati

[image: image18.png]


schema di impianto realizzato

[image: image19.png]


riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

[image: image20.png]


copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

[image: image21.png]


attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
[image: image22.png]


istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
[image: image23.png]


compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)

[image: image24.png]


descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 02/12/2019


Il responsabile tecnico e dichiarante
__________________________

(timbro e firma)


Il committente
__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8
Allegati alla dichiarazione di conformità

Dati identificativi del progettista
I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: STUDIO AIG s.r.l. –   TOMASINI IVAN

Albo professionale: PERITO INDUSTRIALE      Provincia: VICENZA         Numero iscrizione: 1583
Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto
Impianto in un luogo con pericolo di esplosione per la presenza polveri combustibili
Istruzioni
L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e alla norma EN 61241-14 (CEI 31-67) quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma CEI 64-8.
Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, il quale deve essere gestito da personale qualificato secondo quanto indicato nella norma EN 61241-17 (CEI 31-68).

Si ricorda in particolare:

   - di non apportare modifiche alle costruzioni Ex non previste dal costruttore;

   - che gli apparecchi mobili e portatili utilizzati nelle zone con pericolo di esplosione devono essere idonei per il tipo di zona;

   - che le costruzioni Ex-tD possono essere aperte solo se fuori tensione, oppure dopo aver accertato l'assenza di atmosfera esplosiva;

   - di controllare e sostituire i cavi e tubi flessibili danneggiati;

   - che i componenti elettrici devono essere tenuti sgombri di accumuli di polvere per evitare pericolosi aumenti di temperatura;

   - di sostituire le guarnizioni danneggiate.

Il titolare dell'attività deve far sottoporre l'impianto elettrico a verifiche periodiche da parte di personale esperto per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza, secondo quanto indicato nella norma EN 61241-17 (CEI 31-68).

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto e dichiarazioni conformità precedenti
Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che il singolo intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Dichiarazione di conformità precedente: rilasciata da CARTA S.A.S. di Carta Gabriele con sede in Via Brescia n. 37 a Torri di Quartesolo (VI) in data 18/12/2004 relativa all’impianto elettrico (vedi copia allegata).
Descrizione completa dell'intervento eseguito
Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento:
Il locale oggetto dell’intervento, denominato “magazzino esplosivi”, rientra nella zona 2 per quanto riguarda la classificazione atmosfera esplosiva gas (tabella 6) e nella zona 22 per quanto riguarda quella esplosiva povere (tabella 7).  Vedi allegato.

In detto locale è stata installata n. 1 lampada di marca Beghelli acciaio eco led cod. A258E completa di kit atex cod. 15018, conforme alla norma Atex 2014/34/UE per zone 02 e 22.(vedi scheda tecnica allegata).
Il cavo di alimentazione per la lampada è di tipo 3x1,5 mm2 FG16OM16 di lunghezza 3 metri necessaria alll’allacciamento più vicino fuori dal locale esplovisi.

L’interruttore di commando era già presente fuori dal magazzino esplosivi.

Sono stati eseguiti 3 punti equipotenziali di terra tramite filo N07VK giallo/verde di sez. 1x4 mm2 su impianto esistente (vedi disegno allegato).
DICO  -  13/19
DICO  -  13/19

