
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N.17/2019 

Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243
[image: image1.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) nuovo impianto ZONA CUCINA-QUADRO GENERALE-STANZA PRIMO PIANO inteso come: 

[image: image3.png]


nuovo impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento      [image: image6.png]


manutenzione straordinaria      [image: image7.png]


altro

commissionato da: OSTERIA AL CENTRO s.n.c., installato nei locali siti nel comune di Arcugnano (VI), dei Molini n. 4, di proprietà di Daniela Dellai, via deiMolini n.1  Arcugnano (VI), in edificio adibito ad uso:

[image: image8.png]


industriale                 [image: image9.png]


civile                 [image: image10.png]


commercio                  [image: image11.png]


altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 35 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

[image: image12.png]


rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: 

[image: image13.png]


seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10

[image: image14.png]


installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

[image: image15.png]


controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
[image: image16.png]


progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
[image: image17.png]


relazione con tipologie dei materiali utilizzati

[image: image18.png]


schema di impianto realizzato

[image: image19.png]


riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

[image: image20.png]


copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

[image: image21.png]


attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
[image: image22.png]


rapporto di verifica
[image: image23.png]


istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

[image: image24.png]


descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 17/12/2019


Il responsabile tecnico e dichiarante
__________________________

(timbro e firma)


Il committente
__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8
Allegati alla dichiarazione di conformità
Dati identificativi del progettista
I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: STUDIO AIG s.r.l. –   TOMASINI IVAN

Albo professionale: PERITO INDUSTRIALE      Provincia: VICENZA         Numero iscrizione: 1583
RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

E SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO

Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

· CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

· CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

· CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

· CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

· CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

· CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

· CEI 23-42  Interruttori differenziali.

· CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

· CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

· Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

· Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 380V, potenza 35 KW e trifase 50 Hz con potere di interruzione di 10KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.
DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO

· La distribuzione elettrica per il locale deriva da proprio contatore situato all’esterno su apposita nicchia dove è stato installato il quadro contatore di tipo da esterno 12 moduli Gewiss IP55, è inserito un interruttore magnetotermico differenziale 4x80A 0,5mA classe A per proteggere il cavo di alimentazione fino al quadro interno. 
· Dal quadro contatore deriva la linea costituita da 4 corde separate FG16OR16-0,6/1K 1x25 mm2 (lunghezza 15 mt.)  che alimenta il nuovo quadro generale. 
· Il quadro generale  è di tipo Ceb in metallo 1060X600X200 IP55, è situato al piano terra in corridoio.
· Dal Quadro generale derivano la nuova distribuzione elettrica zona cucina, l’alimentazione elettrica del Quadro elettrico esistente bar  e la stanza nuova al primo piano(vedi disegni allegati).
· I cavi di distribuzione elettrica zona cucina sono di tipo FG16OR16-0,6/1K 5X4 mm2 per quadretti prese , 5x10 mm2 per forno elettrico e cuocipasta e 5x6 mm2 per quadro lavastoviglie. E’ stato eseguito il passaggio dei cavi su nuova tubazione in PVC corrugata posta sotto pavimentazione fino al quadro generale.
· I fili utilizzati per il collegamento nel locale al primo piano e illuminazione piano terra, sono di tipo CEI 20-22 FS17 con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, per i montanti linee il filo è di sezione 4 e 6 mm2. Il passaggio di detti fili è eseguito su nuove tubazioni in PVC corrugate poste ad incasso lungo le pareti del locale (vedi disegni).
· I frutti di collegamento del locale primo piano sono di tipo Vimar Plana completi di ogni sua parte marchiati IMQ  CE.
· E stato installato cinque lampade di emergenza da esterno 11W led, due nel locale cucina di tipo ip 55, una in zona Quadro, due nelle scale e una nel locale primo piano
IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra è costituito da una punta in Fe/Zn a croce di lunghezza 1,5 metri situata nel pozzetto ispezionabile fuori dell’edificio, sona contatori.
E’ stato eseguito l’allacciamento al Quadro generale con cavo 1x25 mm2 di terra isolata di tipo FS17 fino alla scatola di derivazione sottostante al Quadro dove è situato il morsetto principale di terra. 
La dislocazione dei vari punti principali per l’impianto sarà da vedersi sul disegno eseguito in sagoma della planimetria della casa che è allegato alla presente.  

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

E stato eseguito il collegamento della caldaia situata nel sotto scala esterna  con cavo FG16OR16-0,6/1K 3x1,5 mm2 dal quadro generale.
In zona cucina e stato inserito un termostato ambiente per gestire il riscaldamento del locale con elettrovalvola posta in parete.

Rapporto di verifica
Esame a vista
L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)
La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (15 
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.
Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto
In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto
Impianto in un luogo ordinario
Istruzioni
L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.
Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio lasciare aperti quadri elettrici con parti in tensione accessibili.

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale.

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore). *

Il titolare dell'attività deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico.

DICO  -  17/19
DICO  -  17/19

