
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO
ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7
Il sottoscritto BONATO MATTEO che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ed è attualmente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice BO.MA.LUX impianti elettrici, operante nel settore ELETTRICO, con sede in via CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243

[image: image17.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto (descrizione schematica) abitazione inteso come: 

[image: image3.png]


intero impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento      [image: image6.png]


manutenzione straordinaria      

installato nei locali siti nel comune di Arcugnano (VI), Santa Maria n. 72, di proprietà di DELLAI DANIELA   FRANZINA CARLO, via Santa Maria  n.72  Arcugnano (VI), in edificio adibito ad uso:

[image: image7.png]


industriale                 [image: image8.png]


civile                 [image: image9.png]


commercio                  [image: image10.png]


altri usi;

a seguito della richiesta di: DELLAI DANIELA   FRANZINA CARLO

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allegati:
[image: image11.png]


dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto
[image: image12.png]


relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto


[image: image13]verifica strumentale del differenziale e della resistenza di terra


[image: image14]dichiarazione di conformità precedente

[image: image15]schemi unifilari quadri

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.





Il committente
                              _____________________________
data 05/10/2019


Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice

______________________________________

(timbro e firma)

RELAZIONE TECNICA
Risultati dei controlli effettuati sull’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza
Dati del responsabile tecnico dell’impresa installatrice

Nome e cognome responsabile tecnico
BONATO MATTEO
Dati dell'impresa installatrice
BO.MA.LUX impianti elettrici
via CENGE 58, ARCUGNANO (VI)

Dati dell’impianto
Committente
DELLAI DANIELA   FRANZINA CARLO
Proprietario dell'impianto
DELLAI DANIELA   FRANZINA CARLO
Indirizzo dell'impianto
Santa Maria 72, Arcugnano (VI)
Descrizione dell'impianto
È stato controllato l’impianto nuovo eseguito su ultimo ampliamento disposto su tre piani.
L’impianto è stato eseguito con tubazioni e scatole portafrutto sottotraccia con materiale Vimar Plana.

La distribuzione elettrica di questa nuova costruzione fa capo al piano terra dove è situato un Quadro elettrico incasso 24 moduli , quiè presente un differenziale e vari magnetotermici per la distribuzione delle linee.

La linea elettrica principale del Quadro è allacciata sul circuito prese dell’abitazine esistente.

Si allega la precedente dichiarazione di conformità dell’impianto dell’abitazione esistente prima dell’ampliamento, del 27.04.1995 ditta Zagnoni Stefano.

Per l’abitazione esistente le protezioni delle linee luci e prese sono eseguite nel Quadro elettrico di tipo 6md stagno IP65 posto vicino al contatore all’esterno dell’edificio.
È presente l’impianto di terra con punta zincata posta in pozzetto fuori portico del primo piano con collegamento all’interno dell’abitazione con cavo 1x16 mm2 N07VK.

Sono state eseguite prove strumentali nell’impianto ampliato per verificare il funzionamento del differenziale del Quadro e della protezione di terra.

Normativa di riferimento
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici".
Esito dei controlli sull’impianto
A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l’idoneità dell’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l’esito dei controlli eseguiti.

Montante
Il montante è protetto dal cortocircuito e dal sovraccarico dall’interruttore automatico posto alla base del montante.

Le masse del montante sono protette dall’interruttore differenziale posto alla base del montante stesso.

Il montante non ha una parte interrata.

Il montante è costituito da cavi unipolari senza guaina (cordine) posati in un proprio tubo protettivo.

Montante di terra
Il montante di terra unico per più unità immobiliari ha una sezione adeguata.
Il montante di terra unico per più unità immobiliari ha una posa adeguata.

Box auto e/o cantina
La linea box/cantina ha una sezione adeguata.
La linea box/cantina è protetta dal cortocircuito e dal sovraccarico.

La linea box/cantina è protetta da un interruttore differenziale.

Le apparecchiature nel box sono installate ad altezza adeguata.

Centralino
Il centralino è conforme alla norma CEI 23-51.
Gli interruttori automatici del centralino hanno un potere di cortocircuito adeguato.

Le linee in partenza dal centralino sono protette dal sovraccarico.

La protezione differenziale nel centralino è adeguata.

Apparecchiature
Le linee di segnale sono separate da quelle di energia.
Le connessioni sono realizzate e ubicate a regola d’arte.

Le apparecchiature sono collocate ad altezza adeguata.

I cavi dei circuiti prese hanno una sezione adeguata.

Il codice dei colori è rispettato.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Locale da bagno o doccia
Nelle zone 1 e/o 2 non sono installati interruttori e/o cassette di derivazione.
In zona 1 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

In zona 2 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

E’ stato realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare.

Impianti all'esterno
I componenti elettrici installati all’esterno hanno un grado di protezione adeguato.
I cavi interrati sono idonei per tipo e posa.

I cavi posati all’esterno sono idonei per tipo e posa.

Protezione contro i fulmini
Ad arrivo linea, a valle del gruppo di misura, sono installati idonei SPD per la protezione contro il fulmine in relazione alla perdita di vite umane (rischio R1).
Non è stato invece valutato il rischio di perdite economiche (rischio R4), e non sono stati prescritti i provvedimenti eventualmente necessari.

Se il committente non accetta tale rischio deve affidare un apposito incarico professionale.

Esame a vista, misure e prove
Dall’esame a vista non risultano difformità dalla regola dell’arte.
La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

L’interruttore differenziale funziona correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all’impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l’eventuale necessità dell’illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell’incarico ricevuto.
Data 05/10/2019









Timbro e firma

[image: image16.png]



[image: image1.png]


