RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio per strutture metalliche di cantiere (DLgs 81/08, DPR 462/01)

Eseguito da:

Ragione sociale: BO.MA.LUX IMPIANTI ELETTRICI

Indirizzo: VIA CENGE N.58

Città: ARCUGNANO

Provincia: VI

Committente:

Ragione sociale: IMPRESA EDILE MATTIELLO STEFANO E GRAZIANO SNC

Indirizzo: VIA TORRETTA N. 8

Città: NANTO

Provincia: VI

Luogo cantiere:

Via Lago di Fimon – Arcugnano (VI)

### SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:

- la relazione sulla valutazione dei rischi dovuti al fulmine ai sensi del DLgs 81/08, art. 29;

- la scelta delle misure di protezione ove necessarie come richiesto dal DLgs 81/08, art. 84.

### NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento è stato elaborato con riferimento alle seguenti norme:

- CEI EN 62305-1
Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali (Febbraio 2013)

- CEI EN 62305-2
Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio (Febbraio 2013)

- CEI EN 62305-3
Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone (Febbraio 2013)

- CEI EN 62305-4
Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture (Febbraio 2013)

- CEI 81-29
Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305 (Maggio 2020)

- CEI EN IEC 62858
Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Principi generali (Maggio 2020)

### DATI INIZIALI

#### Densità annua di fulmini a terra

La densità annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nella posizione in cui è ubicata la struttura vale Ng = 4,22  fulmini/km² anno

#### Caratteristiche della gru e ambientali

Le dimensioni massime della gru sono:

Lunghezza gru (m): 20

Larghezza gru (m): 1

Altezza gru (m): 17

Tipo suolo: Ghiaia

Coefficiente di posizione: gru isolata (pianura) (Cd = 1)

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna

### VALORI DI RISCHIO

Componente di rischio calcolata relativa alle tensioni di contatto e di passo RA: 4,36E-8

Valore di rischio tollerato dalla norma RT: 1,00E-5

### CONCLUSIONI

Considerato (con riferimento alla fulminazione diretta) che:

- la gru in questione non contiene materiali combustibili, né infiammabili e quindi la componente di rischio relativa ad incendi ed esplosioni è nulla (RB = 0);

- si assume, in conformità alla norma CEI EN 62305-2, un valore medio del danno per tensioni di contatto e di passo Lt pari a 0,01;

si attesta che la suddetta gru presenta un rischio relativo al fulmine, valutato ai sensi del DLgs 9/4/08 n. 81, art. 29, in conformità con la norma CEI EN 62305-2, accettabile e dunque non necessita di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DLgs 9/4/08 n. 81, art. 84.  Conseguentemente, non ricorre l'obbligo di denuncia all'Asl/Arpa e all'Inail dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (messa a terra) di cui al DPR 22/10/01 n. 462, art. 2. Infine, non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di far sottoporre a verifica periodica i dispositivi in questione da parte dell'Asl/Arpa o di un organismo abilitato, secondo le modalità e frequenza di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

Data

03/01/2022

|  | Timbro e firma |
| --- | --- |