DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO N. 01/2015

ai sensi del decreto 22 gennaio 2008 n. 37, art. 7

Il sottoscritto BONATO MATTEO che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ed è attualmente il responsabile tecnico dell'impresa installatrice BO.MA.LUX impianti elettrici, operante nel settore ELETTRICO, con sede in via CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto (descrizione schematica) abitazione inteso come:

intero impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria

installato nei locali siti nel comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), DUOMO n. 38, scala 1, piano 2, interno 3, di proprietà di LOTTO GIUSEPPE - DIONIGI GIUSEPPINA, VIA OBSTWACHS  n.4   8716   SCHMERIKON  SVIZZERA, in edificio adibito ad uso:

industriale                 civile                 commercio                  altri usi;

a seguito della richiesta di: LOTTO GIUSEPPE - DIONIGI GIUSEPPINA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, la rispondenza dell’impianto secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allegati:

dichiarazione di conformità dell'impresa installatrice relativa agli interventi effettuati per adeguare l'impianto

relazione tecnica sul complesso dei controlli effettuati per dichiarare la rispondenza dell'impianto

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione in data successiva a quella di emissione della presente dichiarazione.

data 16/02/2015

Il responsabile  tecnico e dichiarante

______________________________________

(timbro e firma)

RELAZIONE TECNICA

Risultati dei controlli effettuati sull’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza

Dati del responsabile tecnico dell’impresa installatrice

Nome e cognome responsabile tecnico

BONATO MATTEO

Dati dell'impresa installatrice

BO.MA.LUX impianti elettrici

via CENGE 58, ARCUGNANO (VI)

Dati dell’impianto

Committente

LOTTO GIUSEPPE - DIONIGI GIUSEPPINA

Proprietario dell'impianto

LOTTO GIUSEPPE - DIONIGI GIUSEPPINA

Indirizzo dell'impianto

Via DUOMO 38,  scala 1,  piano 2,  interno 3, MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Descrizione dell'impianto

- Questa dichiarazione di rispondenza riguarda solamente l’impianto elettrico dell’appartamento che risulta essere eseguito a norma con fili di collegamento di tipo CEI 20-22 N07VK con sezioni finali di 1,5 mm2 per l’impianto luce e di 2,5 mm2 per l’impianto prese, gli interruttori e le prese sono regolari e  di tipo Vimar Idea completi di ogni sua parte.

- È stato controllato il quadro elettrico appartamento e verificato il funzionamento dei differenziali con apposito strumento e ottenuto esito positivi (vedi disegni allegati).

- Dal quadro derivano le linee luci e prese appartamento con interruttore magnetotermico differenziale ABB  C10 e C16.

- L’impianto di terra è collegato all’impianto esistente del condominio.

- Non risulta a norma la linea elettrica principale in quanto nel percorso esterno dell’edificio risulta un cavo 2x6 N01VK e nell’ultima parte del percorso di arrivo al quadro la linea è composta da fili singoli di sezione e isolamento non adeguati. Con accordo del proprietario i lavori di adeguamento verranno svolti prossimamente.

Normativa di riferimento

La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici".

Esito dei controlli sull’impianto

A seguito del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti (DM 37/08, art. 7, comma 6) è emersa l’idoneità dell’impianto ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza.

Nel seguito si riporta, in forma sintetica, l’esito dei controlli eseguiti.

Montante di terra

Il montante di terra unico per più unità immobiliari ha una sezione adeguata.

Il montante di terra unico per più unità immobiliari ha una posa adeguata.

Centralino

Il centralino è conforme alla norma CEI 23-51.

Gli interruttori automatici del centralino hanno un potere di cortocircuito adeguato.

Le linee in partenza dal centralino sono protette dal sovraccarico.

La protezione differenziale nel centralino è adeguata.

Apparecchiature

Le linee di segnale sono separate da quelle di energia.

Le connessioni sono realizzate e ubicate a regola d’arte.

Le apparecchiature sono collocate ad altezza adeguata.

I cavi dei circuiti prese hanno una sezione adeguata.

Il codice dei colori è rispettato.

Gli interruttori di comando unipolari sono installati correttamente.

Locale da bagno o doccia

Nelle zone 1 e/o 2 non sono installati interruttori e/o cassette di derivazione.

In zona 1 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

In zona 2 non ci sono prese e/o apparecchi utilizzatori proibiti.

E’ stato realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare.

Esame a vista, misure e prove

Dall’esame a vista non risultano difformità dalla regola dell’arte.

La resistenza di isolamento dei circuiti è adeguata.

L’interruttore differenziale funziona correttamente.

Il valore della resistenza di terra è adeguato.

Le prove di continuità non hanno evidenziato lacune nella messa a terra delle masse.

Nota

La presente dichiarazione di rispondenza è limitata all’impianto elettrico, vero e proprio, con esclusione quindi degli apparecchi utilizzatori che alimenta, compresi gli apparecchi di illuminazione (ordinaria e di sicurezza). Valutare il livello di illuminamento dei luoghi di lavoro e l’eventuale necessità dell’illuminazione di sicurezza esulano dai limiti dell’incarico ricevuto.

Data 16/02/2015

Timbro e firma