
ALLEGATO I
(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE N. 06/2019
Il sottoscritto MATTEO BONATO, titolare o legale rappresentante dell’impresa BO.MA.LUX di BONATO MATTEO, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in CENGE n. 58, comune di ARCUGNANO (VI), tel. 0444550700, part. IVA 00925410243
[image: image1.png]


iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di VICENZA n. BNTMTT75P16L840S

[image: image2.png]


iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di VICENZA n. 83401

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) distribuzione impianto inteso come: 

[image: image3.png]


nuovo impianto      [image: image4.png]


trasformazione       [image: image5.png]


ampliamento      [image: image6.png]


manutenzione straordinaria      [image: image7.png]


altro

commissionato da: PARROCCHIA DI PIANEZZE DEL LAGO, installato nei locali siti nel comune di Pianezze di Arcugnano (VI), San Giovanni Battista n. , di proprietà di PARROCCHI A DI PIANEZZE DEL LAGO, VIA SAN GIOVANNI BATTISTA  ARCUGNANO (VI), in edificio adibito ad uso:

[image: image8.png]


industriale                 [image: image9.png]


civile                 [image: image10.png]


commercio                  [image: image11.png]


altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 25 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

[image: image12.png]


rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5  n.19/042 del 05/2019 studio 3PRO s.r.l.
[image: image13.png]


seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8

[image: image14.png]


installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

[image: image15.png]


controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
[image: image16.png]


progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
[image: image17.png]


relazione con tipologie dei materiali utilizzati

[image: image18.png]


schema di impianto realizzato

[image: image19.png]


riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

[image: image20.png]


copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

[image: image21.png]


attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
[image: image22.png]


rapporto di verifica
[image: image23.png]


istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)

[image: image24.png]


descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 11/06/2019


Il responsabile tecnico e dichiarante
(timbro e firma)


Il committente
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8
Allegati alla dichiarazione di conformità
Dati identificativi del progettista
I dati del professionista che ha redatto il progetto sono i seguenti:

Nome e cognome: STUDIO AIG s.r.l.   TOMASINI IVAN

Albo professionale: PERITO INDUSTRIALE

Provincia: VICENZA

Numero iscrizione: 1583
Riferimento a dichiarazioni di conformità, o di rispondenza, precedenti o parziali già esistenti
Nel seguito sono indicati i riferimenti delle dichiarazioni di conformità, o di rispondenza, precedenti o parziali, già esistenti sull'impianto.
Dichiarazione di conformità n.02/2018 del 13/06/2018

Impresa che ha eseguito il lavoro: BO.MA.LUX di BONATO MATTEO
RELAZIONE e SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO
Normative: Le norme e le prescrizioni di legge prese in considerazione nell’esecuzione dell’impiantistica elettrica sono quelli inerenti gli impianti in b.t.. Ne elenchiamo alcune:

o
CEI 17-5    Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: interruttori automatici.

o
CEI 20-22  Norme per la prova dei cavi non propaganti l’incendio.

o
CEI 20-40  Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione.

o
CEI 23-3    Interruttori automatici di sovracorrente.

o
CEI 23-5    Prese a spina per usi domestici e similari e relative varianti V2 e V3.

o
CEI 23-14  Tubi protettivi flessibili in PVC ed accessori.

o
CEI 23-42  Interruttori differenziali.

o
CEI 64-8    Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.

o
CEI 64-12  Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra.

o
Legge n. 46 del 05/03/1990, sostituita dal D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive integrazioni sulla sicurezza degli impianti.

o
Tutte le vigenti, ed emanate in corso d’opera, norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
Sistema di distribuzione: Fornitura linea in sistema TT, tensione 380V, potenza 25 KW e monofase 50 Hz con potere di interruzione di 6KA.

Sviluppo dell’impianto e materiali installati:  Sono stati utilizzati materiali di prima marca e approvati dall’istituto del Marchio Italiano di Qualità (I.M.Q.), e rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la marchiatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 75 e 1500 V in c.c.

Lavori eseguiti:

Quadro contatori: E’ stato eseguito un nuovo cablaggio su quadro esistente per distribuire le varie linee presenti locali con protezioni adeguate . E’ stata allacciata la nuova linea elettrica di tipo FG16OR16 4x16 mm 2 per il contatore di potenza sagra posto all’esterno dell’ edificio con commutatore di linea  posto sul quadro e posa della nuova linea elettrica di tipo FG16OR16 4x16 mm 2 su  nuova   tubazione interrata per il nuovo quadro sagra su locale specifico .(vedi progetto allegato)
Locale sagra
E’ stata installata una nuova distribuzione elettrica con canaletta di tipo lamiera  zincata interno e inox esterno 100x75 mm posta nelle pareti per il collegamento al  quadro generale nuovo recuperando le linee e impianto esistenti dell’edificio.  
Il nuovo quadro installato è di tipo stagno in metallo 140MD posto in parete (vedi progetto allegato).
 All’ interno del quadro sono stati installati vari interruttori di protezione per le varie linee esistenti.

E’ stata eseguita la nuova linea q.palco con cavo di tipo  FG16OR16 4X10 mm2 e la linea quadro prese cortile con cavo di tipo FG16OR16 4X6 mm2 posti su cavidotto sotto pavimentazione del cortile per raggiungere il nuovo manufatto in calcestruzzo lungo la recinzione esterna. All’interno del manufatto e stato installato un quadro di sezionamento 6 modoli con interruttire 4x25A per la linea palco con relativa presa 5x32A,

un quadro sei prese cee protetto da magnetotermico 4x16A  tipo GW IP 55

e’ stato installato una barra di terra equipotenziale per allacciare i cavi di terra delle baracche di lamiera presenti (vedi progetto allegato)

Impianto di terra locale sagra

E’ stato eseguita la posa di una corda nuda di rame da 35mm2 lungo il nuovo scavo della tubazione della linea principale per collegare il quadro contatore alla punta di ferro zincato  esistente locali bagni,alla punta di ferro zincata esistente giardino affianco scala bagni esterni canonica  fino al  pozzetto sopra mura piazzale la dove e’ stata prolungata per arrivare al morsetto principale di terra all’ interno del quadro  generale sagra con cavo di tipo N07VK 1X16 mm2.
Da questo morsetto deriva il nuovo cavo inserito fino alla barra equipotenziale del nuovo manufatto in piazzale con cavo di tipo N07VK 1x16 mm2
Rapporto di verifica
Esame a vista
L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)
La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (5.5 
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.
Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto
In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto.

Tipo impianto
Impianto in un locale di pubblico spettacolo o di trattenimento
Istruzioni
L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa.
Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico. In particolare:

1. le sostanze combustibili devono essere tenute a distanza dai faretti e piccoli proiettori di almeno:

     -    0,5 m fino a 100 W;

     -    0,8 m da 100 W a 300 W;

     -    1 m da 300 a 500 W.

    salvo diversa indicazione del costruttore.

2. i quadri elettrici devono essere tenuti chiusi a chiave, in modo da evitare manovre da parte di persone non autorizzate.

L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto elettrico deve essere affidata a persona addestrata e autorizzata (coadiuvata negli impianti importanti da uno o più aiutanti), la quale deve, CEI 64-8, Sez. 752:

 -    disporre degli schemi elettrici aggiornati e dei necessari strumenti di misura e di controllo;

 -    controllare almeno mezz'ora prima dell'ingresso del pubblico l'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza;

 -    essere presente durante le prove e gli spettacoli;

 -    azionare il pulsante di prova degli interruttori differenziali almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore);

 -    controllare ogni sei mesi l'efficienza e l'autonomia degli impianti di sicurezza.

Il titolare dell'attività deve far controllare l'impianto elettrico almeno una volta all'anno, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza.

Si ricorda che ai sensi del DM 19/8/96, art. 18.6:

"Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici di sicurezza...".


